
خطوات تشغيل المحطة



1. ملء المحرقة بالنفايات.
2. التأكد من وجود مياه كافية في خزاني ال cooling and water tank
3. تشغيل نظام التحكم NLAP-IPP-PCS
4. ملء خزان ال boiler من خلال اعطاء امر لتشغيل water pump 1 phase من اللوحة الرئيسية في القائمة B لغاية وصول ال Boiler water level الى High في لوحة LEVEL CONTROL في القائمة A
5. بدء الحرق عن طريق تشغيل ال Fuel burner من القائمة B
6. تشغيل جميع المراوح Supply fan 1-2, exhaust fans 1,2, 3 من القائمة B
7. متابعة ضغط ال Boiler
8. عند وصول الضغط الى 12 bar, تشغيل ال cooling pump من القائمة B
9. نبدأ بتوليد الكهرباء عن طريق الضغط على ال Stop/Start في لوحة Turbine Government System في القائمة A لشغيل ال Turbine