## Sheet1
| Addresses insides (GUI) | Modbus addresses (PLC) | Physical Address (PLC) | Remarque
Ashes Recycling System
const int ADDR_START | 2048 | 2049 | M0
const int ADDR_CURR_VALVE_OPENING_V1 | 5206 | 45207 | D1110 | V1:
const int ADDR_CURR_VALVE_OPENING_V2 | 5207 | 45208 | D1111 | V2:
const int ADDR_CURR_VALVE_OPENING_V3 | 5208 | 45209 | D1112 | V3:
const int ADDR_VALVE_V4_STATUS | 1284 | 1285 | Y4 | V4:
const int ADDR_VALVE_V1_AUTO_MAN | 2061 | 2062 | M13
const int ADDR_VALVE_V2_AUTO_MAN | 2062 | 2063 | M14
const int ADDR_VALVE_V3_AUTO_MAN | 2063 | 2064 | M15
const int ADDR_VALVE_V4_AUTO_MAN | 2055 | 2056 | M7
const int ADDR_SET_VALVE_OPENING_V1 | 4097 | 44098 | D1 | V1:
const int ADDR_SET_VALVE_OPENING_V2 | 4098 | 44099 | D2 | V2:
const int ADDR_SET_VALVE_OPENING_V3 | 4099 | 44100 | D3 | V3:
const int ADDR_SET_VALVE_V4 | 2056 | 2057 | M8 | V4:
const int ADDR_Pump_P1_STATUS | 1280 | 1281 | Y0
const int ADDR_Pump_P2_STATUS | 1281 | 1282 | Y1
const int ADDR_PUMP_P1_AUTO_MAN | 2057 | 2058 | M9
const int ADDR_PUMP_P2_AUTO_MAN | 2059 | 2060 | M11
const int ADDR_SET_Pump_P1 | 2058 | 2059 | M10
const int ADDR_SET_Pump_P2 | 2060 | 2061 | M12
const int ADDR_Mixer_M1_STATUS | 1282 | 1283 | Y2
const int ADDR_Mixer_M2_STATUS | 1283 | 1284 | Y3
const int ADDR_Mixer_M1_AUTO_MAN | 2049 | 2050 | M1
const int ADDR_Mixer_M2_AUTO_MAN | 2052 | 2053 | M4
const int ADDR_SET_Mixer_M1 | 2050 | 2051 | M2
const int ADDR_SET_Mixer_M2 | 2053 | 2054 | M5
const int ADDR_Column_Level_L1 | 1027 | 11028 | X3
const int ADDR_Column_Level_L2 | 1028 | 11029 | X4
const int ADDR_Flow_Meter_FM1 | 4111 | 44112 | D15
const int ADDR_Flow_Meter_FM2 | 4121 | 44122 | D25
const int ADDR_Flow_Meter_FM3 | 4131 | 44132 | D35
Coil/Register Numbers | Data Addresses | Type | Table Name
1 to 9999 |  | Read-Write | Discrete Output Coils
10001-19999 | 0000 to 270E | Read-Only | Discrete Input Contacts
30001-39999 | 0000 to 270E | Read-Only | Analog Input Registers
40001-49999 | 0000 to 270E | Read-Write | Analog Output Holding Registers